## Output
Holzschnitzel-Wärmeverbund Röschenz
Kostenschätzung – Variantenvergleich – Wirtschaftlichkeit
Variante: | 5
Perimeter Schulhaus - Zentrale Fluh - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten, Ex-Karrer, Schulhaus - 20 Private - Kunststoffleitungen
Zentrale Holzschnitzelkessel: |  | 500 | + | 400 | = | 900
Anschlussleistung Bezüger: | [5 empty] | 710
Länge Fernwärmeleitung: | [5 empty] | 1310
Verkauf Energie: | [5 empty] | 1349
Holzschnitzelbedarf: | [5 empty] | 2351.2
|  | Gemeinde |  | Burger |  | Total
Kostenschätzung (exkl MWSt): |  | 1298770 | 45.29% | 1568741 | 54.71% | 2867511
Amortisation/Zins pro Jahr: |  | 41905.55 |  | 81952.75 |  | 123858.3
Betriebskosten pro Jahr: |  | 7150 |  | 143550 |  | 150700
Jahreskosten |  | 49055.55 | 17.87% | 225502.75 | 82.13% | 274558.3
Wärmepreis nach Abzug Grundgebühr und Anschlusskosten inkl. MWST (Rp./kWh) | [5 empty] | 17.5978
Total Jahreskosten Gemeindegebäude mit Wärmeverbund: | [5 empty] | 165317.35
Budget:
Investition Wärmeverbund Gemeinde inkl. MWST: | [5 empty] | 1402671.6
Investition Unterstationen exkl. Anschlussgebühren: | [5 empty] | 222450
Diverses / Rundung: | [5 empty] | 74878.4
Total Investition: | [5 empty] | 1700000
Grundlagen: |  | Vorprojekt GUNEP GmbH mit Datum 1. März 2017
Projekt Aufteilung
Burger: Bau Heizzentrale inkl. Holzschnitzelkessel und Speicher
Gemeinde: Fernwärmeleitungsnetz ab Speicher in Heizzentrale
|  | Anschlusskosten pro kW: |  |  |  | 350
|  | Grundgebühr pro kW und Jahr: |  |  |  | 60
|  | Zinssatz Amortisation 15 Jahre: |  |  |  | 0.5%
|  | Zinssatz Amortisation 30 Jahre: |  |  |  | 0.5%
|  | Zinssatz Amortisation 40 Jahre: |  |  |  | 0.5%
Kostenschätzung +/-20% exkl. MWST (Wärmepreis inkl.)
Bei dieser Kalkulation handelt es sich um die Schärfung und Präzisierung der Kosten aus den Vorprojekt-Kalkulationen mittels zusätzlichen Offerten und Abklärungen
Die Kostenkalkulationen in diesem Excel sind NICHT selbsterklärend - bitte vereinbaren Sie einen Termin mit der Gemeindeverwaltung im Falle von Fragen zur Methodik oder zu den Zahlen.
Die Kosten sind sehr konservativ kalkuliert - für Grabarbeiten liegen weit tiefere Offerten vor und bei optimaler Auslastung (810 kW) sinkt der Wärmepreis bis auf 16.5 Rp./kWh
Die diversen Varianten werden vorgestellt, Variante 5 wird an der Gemeindeversammlung beantragt.

## GUNEP Kosten Varianten
Wärmeverbund Röschenz
Kostenermittlung und betriebswirtschaftliche Betrachtung
Wärmeverbund Röschenz
[10 empty] | Variante | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14
[12 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14
[11 empty] | Perimeter SCHULHAUS | [15 empty] | Perimeter DORFKERN PLUS | [9 empty] | Perimeter DORFKERN
| Sommerbetrieb | [9 empty] | Variante A |  | Variante A - 1 |  | Variante A - 2 |  | Variante A - 3 |  | Variante A - 4 |  | Variante B |  | Variante C |  | Variante D |  | Variante A |  | Variante A - 2 |  | Variante B |  | Variante C |  | Variante D |  | Variante A |  | Variante A - 2 |  | Variante B |  | Variante B-1 |  | Variante C |  | Variante D
[11 empty] | Zentrale | 700 |  |  |  |  | Zentrale | 700 | Zentrale | 700 | Zentrale | 800 | Zentrale | 900 | Zentrale | 1050 | Zentrale | 500 |  |  | Zentrale | 600 | Zentrale | 700 | Zentrale | 900 | Zentrale | 350 |  |  | Zentrale | 500 | Zentrale | 500 | Zentrale | 600 | Zentrale | 800
[6 empty] | 9.5 | 635 |  |  |  |  | 610 | [9 empty] | 610 |  | 610 |  | 610 |  | 610 |  |  |  | 610 |  | 610 |  | 610 |  | 610 |  |  |  | 610 |  |  |  | 610 |  | 610
|  |  | Neubau Burger |  | 15 | 1 | 15 |  |  |  | 1 | Neubau Burger | [8 empty] | 1 | Neubau Burger | 1 | Neubau Burger | 1 | Neubau Burger | 1 | Neubau Burger |  |  | 1 | Neubau Burger | 1 | Neubau Burger | 1 | Neubau Burger | 1 | Neubau Burger |  |  | 1 | Neubau Burger |  |  | 1 | Neubau Burger | 1 | Neubau Burger
|  |  | Röschenzerhof |  | 80 | 1 | 80 |  |  |  | 1 | Röschenzerhof | [8 empty] | 1 | Röschenzerhof | 1 | Röschenzerhof | 1 | Röschenzerhof | 1 | Röschenzerhof |  |  | 1 | Röschenzerhof | 1 | Röschenzerhof | 1 | Röschenzerhof | 1 | Röschenzerhof |  |  | 1 | Röschenzerhof |  |  | 1 | Röschenzerhof | 1 | Röschenzerhof
|  |  | Hofmatt |  | 150 | 1 | 150 |  |  |  | 1 | Hofmatt | [8 empty] | 1 | Hofmatt | 1 | Hofmatt | 1 | Hofmatt | 1 | Hofmatt |  |  | 1 | Hofmatt | 1 | Hofmatt | 1 | Hofmatt | 1 | Hofmatt |  |  | 1 | Hofmatt |  |  | 1 | Hofmatt | 1 | Hofmatt
|  |  | Gemeindehaus |  | 50 | 1 | 50 |  |  |  | 1 | Gemeindehaus | [8 empty] | 1 | Gemeindehaus | 1 | Gemeindehaus | 1 | Gemeindehaus | 1 | Gemeindehaus |  |  | 1 | Gemeindehaus | 1 | Gemeindehaus | 1 | Gemeindehaus | 1 | Gemeindehaus |  |  | 1 | Gemeindehaus |  |  | 1 | Gemeindehaus | 1 | Gemeindehaus
|  |  | Kirche |  | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Kindergarten |  | 15 | 1 | 15 |  |  |  | 1 | Kindergarten | [8 empty] | 1 | Kindergarten | 1 | Kindergarten | 1 | Kindergarten | 1 | Kindergarten |  |  | 1 | Kindergarten | 1 | Kindergarten | 1 | Kindergarten | 1 | Kindergarten |  |  | 1 | Kindergarten |  |  | 1 | Kindergarten | 1 | Kindergarten
|  |  | Pfarrhaus |  | 25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Ex Karrer-Geb |  | 100 | 1 | 100 |  |  |  | 1 | Ex Karrer-Geb | [8 empty] | 1 | Ex Karrer-Geb | 1 | Ex Karrer-Geb | 1 | Ex Karrer-Geb | 1 | Ex Karrer-Geb |  |  | 1 | Ex Karrer-Geb | 1 | Ex Karrer-Geb | 1 | Ex Karrer-Geb | 1 | Ex Karrer-Geb |  |  | 1 | Ex Karrer-Geb |  |  | 1 | Ex Karrer-Geb | 1 | Ex Karrer-Geb
|  |  | Schulhaus |  | 200 | 1 | 200 |  |  |  | 1 | Schulhaus | [8 empty] | 1 | Schulhaus | 1 | Schulhaus | 1 | Schulhaus | 1 | Schulhaus |  |  | 1 | Schulhaus | 1 | Schulhaus | 1 | Schulhaus | 1 | Schulhaus |  |  | 1 | Schulhaus |  |  | 1 | Schulhaus | 1 | Schulhaus
|  |  | EFH neu, gut isoliert im Bereich WV |  | 10 | 2.5 | 25 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | EFH alt, wenig isoliert im Bereich WV |  | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Werkhof |  | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Öffentliche Gebäude Calpex Leitungen 2 HolzfeuerungenÖffentliche Gebäude Calpex Leitungen 2 Holzfeuerungen | [5 empty] | Öffentliche Gebäude Calpex Leitungen 2 HolzfeuerungenÖffentliche Gebäude Calpex Leitungen 2 Holzfeuerungen |  | Öffentliche Gebäude Calpex Leitungen 2 HolzfeuerungenÖffentliche Gebäude Calpex Leitungen 2 Holzfeuerungen |  | Öffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 HolzfeuerungenÖffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 Holzfeuerungen |  | Öffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 HolzfeuerungenÖffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 Holzfeuerungen |  | Öffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 HolzfeuerungenÖffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 Holzfeuerungen |  | Öffentliche Gebäude Calpex Leitungen 2 HolzfeuerungenÖffentliche Gebäude Calpex Leitungen 2 Holzfeuerungen |  |  |  | Öffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 HolzfeuerungenÖffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 Holzfeuerungen |  | Öffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 HolzfeuerungenÖffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 Holzfeuerungen |  | Öffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 HolzfeuerungenÖffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 Holzfeuerungen |  | Öffentliche Gebäude Calpex Leitungen Öffentliche Gebäude Calpex Leitungen |  |  |  | Öffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 HolzfeuerungenÖffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 Holzfeuerungen |  | Öffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 HolzfeuerungenÖffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 Holzfeuerungen |  | Öffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 HolzfeuerungenÖffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 Holzfeuerungen |  | Öffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 HolzfeuerungenÖffentliche Gebäude + Private Calpex Leitungen 2 Holzfeuerungen
[13 empty] | 1 Holzfeuerung |  | 1 Holzfeuerung |  | Wärmenetz Schule-Dorf |  | Stahlleitungen |  | Annahme Private: | 100 | Annahme Private: | 100 | Annahme Private: | 800 |  |  | 1 Holzfeuerung |  | Annahme Private: | 100 | Annahme Private: | 200 | Annahme Private: | 400 |  |  | 1 Holzfeuerung |  | Annahme Private: | 100 | Annahme Private: | 100 | Annahme Private: | 200 | Annahme Private: | 400
[13 empty] | Notkessel: Ölkessel |  | Notkessel + Spitzenlast: Ölkessel | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 |  |  | Notkessel + Spitzenlast: Ölkessel |  | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 | 10 |  |  | Notkessel + Spitzenlast: Ölkessel |  | 10 | 10 | 2 | 50 | 20 | 10 | 40 | 10
[21 empty] | 20 |  | 20 |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20 |  | 20 | [5 empty] | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
[11 empty] | Holzfeuerung UTSR | 450 | Holzfeuerung UTSR | 700 | Holzfeuerung UTSR | 450 | Holzfeuerung UTSR | 450 | Holzfeuerung UTSR | 450 | Holzfeuerung UTSR | 550 | Holzfeuerung UTSR | 500 | Holzfeuerung UTSR | 700 | Holzfeuerung UTSR | 250 | Holzfeuerung UTSR | 350 | Holzfeuerung UTSR | 350 | Holzfeuerung UTSR | 450 | Holzfeuerung UTSR | 550 | Holzfeuerung UTSR | 350 | Holzfeuerung UTSR | 350 | Holzfeuerung UTSR | 250 | Holzfeuerung UTSR | 250 | Holzfeuerung UTSR | 350 | Holzfeuerung UTSR | 550
[11 empty] | Holzfeuerung UTSR | 250 | Holzfeuerung UTSR | - | Holzfeuerung UTSR | - | Holzfeuerung UTSR | 250 | Holzfeuerung UTSR | 250 | Holzfeuerung UTSR | 250 | Holzfeuerung UTSR | 400 | Holzfeuerung UTSR | 350 | Holzfeuerung UTSR | 250 | Holzfeuerung UTSR | - | Holzfeuerung UTSR | 250 | Holzfeuerung UTSR | 250 | Holzfeuerung UTSR | 350 | Holzfeuerung UTSR | 0 | Holzfeuerung UTSR | - | Holzfeuerung UTSR | 250 | Holzfeuerung UTSR | 250 | Holzfeuerung UTSR | 250 | Holzfeuerung UTSR | 250
[11 empty] | Ölkessel | - | Ölkessel | 650 | Ölkessel | 650 | Ölkessel | - | Ölkessel | - | Ölkessel | - | Ölkessel | - | Ölkessel | - | Ölkessel | - | Ölkessel | 350 | Ölkessel | - | Ölkessel | - | Ölkessel | - | Ölkessel | - | Ölkessel | 350 | Ölkessel | - | Ölkessel | - | Ölkessel | - | Ölkessel | -
[11 empty] | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Fluh - Prz 1111 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Fluh – Parz. 1111 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878 | Heizzentrale | Dorf - Prz 878
[11 empty] | Netz | Dorf - Schule | Netz | Dorf - Schule | Netz | Dorf - Schule | Netz | Schule - Dorf | Netz | Dorf - Schule | Netz | Dorf - Schule | Netz | Dorf - Schule | Netz | Dorf - Schule | Netz | Dorf - Karrer | Netz | Dorf - Karrer | Netz | Dorf - Karrer | Netz | Dorf - Karrer | Netz | Dorf - Karrer | Netz | Dorf - Kindergarten | Netz | Dorf - Kindergarten | Netz | Dorf - Kindergarten | Netz | Dorf - Kindergarten | Netz | Dorf - Kindergarten | Netz | Dorf - Kindergarten
[9 empty] | 8.5 x 14 x 4 | 476 | Zentrale Vol. ca. | 480 | Zentrale Vol. ca. | 340 | Zentrale Vol. ca. | 340 | Zentrale Vol. ca. | 480 | Zentrale Vol. ca. | 480 | Zentrale Vol. ca. | 500 | Zentrale Vol. ca. | 650 | Zentrale Vol. ca. | 530 | Zentrale Vol. ca. | 480 | Zentrale Vol. ca. | 340 | Zentrale Vol. ca. | 480 | Zentrale Vol. ca. | 480 | Zentrale Vol. ca. | 500 | Zentrale Vol. ca. | 320 | Zentrale Vol. ca. | 340 | Zentrale Vol. ca. | 480 | Zentrale Vol. ca. | 480 | Zentrale Vol. ca. | 480 | Zentrale Vol. ca. | 500
[9 empty] | 15.5 x 5 x 3 | 232.5 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 240 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230 | Silo Vol. | 230
[9 empty] | 4 Speicher à | 5 | Speicher Vol. | 17.512 | Speicher Vol. | 17.512 | Speicher Vol. | 17.512 | Speicher Vol. | 17.512 | Speicher Vol. | 17.512 | Speicher Vol. | 20.3828 | Speicher Vol. | 18 | Speicher Vol. | 40.4785 | Speicher Vol. | 11.7703 | Speicher Vol. | 11.7703 | Speicher Vol. | 14.6411 | Speicher Vol. | 17.512 | Speicher Vol. | 23.2536 | Speicher Vol. | 8.8995 | Speicher Vol. | 8.8995 | Speicher Vol. | 11.7703 | Speicher Vol. | 11.7703 | Speicher Vol. | 14.6411 | Speicher Vol. | 20.3828
[11 empty] | Leistung WB | 610 | Leistung WB | 610 | Leistung WB | 610 | Leistung WB | 610 | Leistung WB | 610 | Leistung WB | 710 | Leistung WB | 710 | Leistung WB | 1410 | Leistung WB | 410 | Leistung WB | 410 | Leistung WB | 510 | Leistung WB | 610 | Leistung WB | 810 | Leistung WB | 310 | Leistung WB | 310 | Leistung WB | 410 | Leistung WB | 410 | Leistung WB | 510 | Leistung WB | 710
[11 empty] | Verbrauch WB | 1098 | Verbrauch WB | 1098 | Verbrauch WB | 1098 | Verbrauch WB | 1098 | Verbrauch WB | 1098 | Verbrauch WB | 1349 | Verbrauch WB | 1349 | Verbrauch WB | 2679 | Verbrauch WB | 738 | Verbrauch WB | 738 | Verbrauch WB | 969 | Verbrauch WB | 1159 | Verbrauch WB | 1539 | Verbrauch WB | 558 | Verbrauch WB | 558 | Verbrauch WB | 779 | Verbrauch WB | 779 | Verbrauch WB | 969 | Verbrauch WB | 1349
[11 empty] | Vollb.-std/a | 1800 | Vollb.-std/a | 1800 | Vollb.-std/a | 1800 | Vollb.-std/a | 1800 | Vollb.-std/a | 1800 | Vollb.-std/a | 1900 | Vollb.-std/a | 1900 | Vollb.-std/a | 1900 | Vollb.-std/a | 1800 | Vollb.-std/a | 1800 | Vollb.-std/a | 1900 | Vollb.-std/a | 1900 | Vollb.-std/a | 1900 | Vollb.-std/a | 1800 | Vollb.-std/a | 1800 | Vollb.-std/a | 1900 | Vollb.-std/a | 1900 | Vollb.-std/a | 1900 | Vollb.-std/a | 1900
[11 empty] | Anzahl WB | 7 | Anzahl WB | 7 | Anzahl WB | 7 | Anzahl WB | 7 | Anzahl WB | 7 | Anzahl WB | 17 | Anzahl WB | 17 | Anzahl WB | 47 | Anzahl WB | 6 | Anzahl WB | 6 | Anzahl WB | 16 | Anzahl WB | 26 | Anzahl WB | 46 | Anzahl WB | 5 | Anzahl WB | 5 | Anzahl WB | 15 | Anzahl WB | 7 | Anzahl WB | 25 | Anzahl WB | 45
[11 empty] | Kulturland: | 160 | Kulturland: | 160 | Kulturland: | 160 | Kulturland: | 160 | Kulturland: | 160 | Kulturland: | 160 | Kulturland: | 160 | Kulturland: | 160 | Kulturland: | 30 | Kulturland: | 30 | Kulturland: | 30 | Kulturland: | 30 | Kulturland: | 30 | Kulturland: | 30 | Kulturland: | 30 | Kulturland: | 30 | Kulturland: | 30 | Kulturland: | 30 | Kulturland: | 30
[11 empty] | Vorplatz: | 100 | Vorplatz: | 100 | Vorplatz: | 100 | Vorplatz: | 100 | Vorplatz: | 100 | Vorplatz: | 300 | Vorplatz: | 500 | Vorplatz: | 900 | Vorplatz: | 100 | Vorplatz: | 100 | Vorplatz: | 300 | Vorplatz: | 500 | Vorplatz: | 900 | Vorplatz: | 100 | Vorplatz: | 100 | Vorplatz: | 300 | Vorplatz: | 140 | Vorplatz: | 500 | Vorplatz: | 900
[11 empty] | Belag: | 640 | Belag: | 640 | Belag: | 640 | Belag: | 640 | Belag: | 640 | Belag: | 640 | Belag: | 640 | Belag: | 640 | Belag: | 380 | Belag: | 380 | Belag: | 380 | Belag: | 380 | Belag: | 380 | Belag: | 295 | Belag: | 295 | Belag: | 295 | Belag: | 295 | Belag: | 295 | Belag: | 295
[11 empty] | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10 | Spühlbohrungen: | 10
[11 empty] | FW-Trasse: | 910 | FW-Trasse: | 910 | FW-Trasse: | 910 | FW-Trasse: | 910 | FW-Trasse: | 910 | FW-Trasse: | 1110 | FW-Trasse: | 1310 | FW-Trasse: | 1710 | FW-Trasse: | 520 | FW-Trasse: | 520 | FW-Trasse: | 720 | FW-Trasse: | 920 | FW-Trasse: | 1320 | FW-Trasse: | 435 | FW-Trasse: | 435 | FW-Trasse: | 635 | FW-Trasse: | 475 | FW-Trasse: | 835 | FW-Trasse: | 1235
[11 empty] | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF |  | CHF
INVESTITIONSKOSTEN exkl. MwSt in CHF
| Grundstück | [9 empty] | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000
|  | - | Erwerb Grundstück | 500 | à | 150 | [5 empty] | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000
| Baumeisterarbeiten Heizzentrale/Schnitzelsilo | [9 empty] | 463000 |  | 393000 |  | 393000 |  | 463000 |  | 463000 |  | 473000 |  | 483000 |  | 493000 |  | 463000 |  | 393000 |  | 463000 |  | 463000 |  | 473000 |  | 383000 |  | 393000 |  | 463000 |  | 463000 |  | 463000 |  | 473000
|  | - | Vorbereitungsarbeiten/Baustelleneinrichtung |  |  |  | 10000 | 100% |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000
|  | - | Gebäude - Baugrube |  |  | 250 | [5 empty] | 90000 |  | 70000 |  | 70000 |  | 90000 |  | 90000 |  | 90000 |  | 110000 |  | 100000 |  | 90000 |  | 70000 |  | 90000 |  | 90000 |  | 90000 |  | 70000 |  | 70000 |  | 90000 |  | 90000 |  | 90000 |  | 90000
|  | - | Gebäude - Rohbau |  |  | 350 | [5 empty] | 250000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 250000 |  | 250000 |  | 260000 |  | 310000 |  | 270000 |  | 250000 |  | 200000 |  | 250000 |  | 250000 |  | 260000 |  | 190000 |  | 200000 |  | 250000 |  | 250000 |  | 250000 |  | 260000
|  | - | Gebäude - Holzbau | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | - | Gebäude - Erschliessung |  |  |  | 80000 | 100% |  |  |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 80000
|  | - | Bedachung | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | - | Heizungsdemontage | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -60000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | - | Umgebung |  |  |  | 25000 | 100% |  |  |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000
|  | - | Statik | [8 empty] | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000
| Bauarbeiten für Werkleitungen (Tiefbau) | [7 empty] | Variante A |  | 410000 |  | 410000 |  | 410000 |  | 410000 |  | 533000 |  | 470000 |  | 530000 |  | 650000 |  | 247500 |  | 247500 |  | 307500 |  | 367500 |  | 487500 |  | 200750 |  | 200750 |  | 260750 |  | 212750 |  | 320750 |  | 440750
|  | - | Kulturland (150 CHF/m) |  |  | 150 | 200 |  |  |  |  | 24000 |  | 24000 |  | 24000 |  | 24000 |  | 31200 |  | 24000 |  | 24000 |  | 24000 |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500
|  | - | Vorplatz (300 CHF/m) |  |  | 300 | [5 empty] | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 39000 |  | 90000 |  | 150000 |  | 270000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 90000 |  | 150000 |  | 270000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 90000 |  | 42000 |  | 150000 |  | 270000
|  | - | Belag (500 CHF/m) |  |  | 550 | 265 |  |  |  |  | 352000 |  | 352000 |  | 352000 |  | 352000 |  | 457600 |  | 352000 |  | 352000 |  | 352000 |  | 209000 |  | 209000 |  | 209000 |  | 209000 |  | 209000 |  | 162250 |  | 162250 |  | 162250 |  | 162250 |  | 162250 |  | 162250
|  | - | Spühlbohrungen (400 CHF/m) |  |  | 400 | [5 empty] | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 5200 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000
| Fernwärmeleitungen | [7 empty] | 250.6593 |  | 228100 |  | 228100 |  | 228100 |  | 203500 |  | 584090 |  | 285270 |  | 336670 |  | 436050 |  | 119850 |  | 119850 |  | 167040 |  | 213440 |  | 344520 |  | 99800 |  | 99800 |  | 144780 |  | 108300 |  | 190380 |  | 319865
|  | - | Fernwärmeleitungen inkl. Hauseinführungen |  |  |  | 222 |  | 218.4615 | ?? |  | 198800 |  | 198800 |  | 198800 |  | 174200 |  | 546000 |  | 246420 |  | 290820 |  | 372780 |  | 101300 |  | 101300 |  | 141120 |  | 180320 |  | 294360 |  | 83400 |  | 83400 |  | 120650 |  | 90250 |  | 158650 |  | 272935
|  | - | Lieferung, Montage, Druckprobe, Reinigung | [5 empty] | 32.1978 | ?? |  | 29300 |  | 29300 |  | 29300 |  | 29300 |  | 38090 |  | 38850 |  | 45850 |  | 63270 |  | 18550 |  | 18550 |  | 25920 |  | 33120 |  | 50160 |  | 16400 |  | 16400 |  | 24130 |  | 18050 |  | 31730 |  | 46930
|  | - | Busleitungen | [8 empty] | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | 0 |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
| Wärmeerzeugung WE1a (Holzfeuerung) inkl .Austragung | [9 empty] | 280000 |  | 340000 |  | 280000 |  | 280000 |  | 280000 |  | 295000 |  | 273000 |  | 365000 |  | 240000 |  | 255000 |  | 255000 |  | 280000 |  | 295000 |  | 255000 |  | 255000 |  | 240000 |  | 240000 |  | 255000 |  | 295000
|  | - | Silobefüllung ( 2 Deckel) |  |  |  | 55000 | 100% |  |  |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 33000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000
|  | - | Silobelüftung |  |  |  | 5000 | 100% |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
|  | - | Siloaustragung | [5 empty] | (Schubboden) | ?? |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 45000 |  | 45000 |  | 65000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 45000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 45000
|  | - | Transportanlage, Förderschnecke | [8 empty] | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
|  | - | Feuerung / Kessel | [6 empty] | ?? |  | 180000 |  | 240000 |  | 180000 |  | 180000 |  | 180000 |  | 190000 |  | 190000 |  | 240000 |  | 140000 |  | 155000 |  | 155000 |  | 180000 |  | 190000 |  | 155000 |  | 155000 |  | 140000 |  | 140000 |  | 155000 |  | 190000
|  | - | Automatische Zündung | [8 empty] | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
|  | - | Entaschung | [8 empty] | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
|  | - | Steuerung | [8 empty] | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
|  | - | Dienstleistungen (Lieferung/Montage/IBN) | [8 empty] | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
|  | - | Abgaskondensation (WRG) |  |  | OPTION | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
| Elektrofilter zu WE1a | [9 empty] | 81570 |  | 100540 |  | 81570 |  | 81570 |  | 81570 |  | 83930 |  | 83930 |  | 100540 |  | 67510 |  | 79210 |  | 79210 |  | 81570 |  | 83930 |  | 79210 |  | 79210 |  | 67510 |  | 67510 |  | 79210 |  | 83930
|  | - | Elektro-Staubfilter entsprechend der Kesselgrösse | [6 empty] | ?? | (500 kW) | 81570 | (700 kW) | 100540 | (500 kW) | 81570 | (500 kW) | 81570 | (500 kW) | 81570 | (600 kW) | 83930 | (600 kW) | 83930 | (700 kW) | 100540 | (300 kW) | 67510 | (400 kW) | 79210 | (400 kW) | 79210 | (500 kW) | 81570 | (600 kW) | 83930 | (400 kW) | 79210 | (400 kW) | 79210 | (300 kW) | 67510 | (300 kW) | 67510 | (400 kW) | 79210 | (600 kW) | 83930
|  | - | Montage und Inbetriebnahme | [8 empty] | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
| Wärmeerzeugung WE1b (Holzfeuerung) | [9 empty] | 140000 |  | 0 |  | 0 |  | 140000 |  | 140000 |  | 140000 |  | 155000 |  | 155000 |  | 140000 |  | 0 |  | 140000 |  | 140000 |  | 155000 |  | 0 |  | 0 |  | 140000 |  | 140000 |  | 140000 |  | 140000
|  | - | Transportanlage, Förderschnecke | [8 empty] | inkl. |  | - |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | - |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
|  | - | Feuerung / Kessel | [6 empty] | ?? |  | 140000 |  | - |  | - |  | 140000 |  | 140000 |  | 140000 |  | 155000 |  | 155000 |  | 140000 |  | - |  | 140000 |  | 140000 |  | 155000 |  | - |  | - |  | 140000 |  | 140000 |  | 140000 |  | 140000
|  | - | Automatische Zündung | [8 empty] | inkl. |  | - |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | - |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
|  | - | Entaschung | [8 empty] | inkl. |  | - |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | - |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
|  | - | Steuerung | [8 empty] | inkl. |  | - |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | - |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
|  | - | Dienstleistungen (Lieferung/Montage/IBN) | [8 empty] | inkl. |  | - |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | - |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
| Elektrofilter zu WE1b | [9 empty] | 67510 |  | 0 |  | 0 |  | 67510 |  | 67510 |  | 67510 |  | 79210 |  | 79210 |  | 67510 |  | 0 |  | 67510 |  | 67510 |  | 79210 |  | 0 |  | 0 |  | 58200 |  | 58200 |  | 58200 |  | 58200
|  | - | Elektro-Staubfilter entsprechend der Kesselgrösse | [6 empty] | ?? | (300 kW) | 67510 |  | - |  | - | (300 kW) | 67510 | (300 kW) | 67510 | (300 kW) | 67510 | (400 kW) | 79210 | (400 kW) | 79210 | (300 kW) | 67510 |  | - | (300 kW) | 67510 | (300 kW) | 67510 | (400 kW) | 79210 |  | - |  | - | (300 kW) | 58200 | (300 kW) | 58200 | (300 kW) | 58200 | (300 kW) | 58200
|  | - | Montage und Inbetriebnahme | [8 empty] | inkl. |  | - |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | - |  | - |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
| Wärmeerzeugung WE2 (Ölkessel) | [9 empty] | 5000 |  | 65000 |  | 90000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 53000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 53000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
|  | - | Öltank | [8 empty] | - |  | 13000 |  | 13000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 8000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 8000 |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | - | Ölversorgung | [8 empty] | - |  | 6000 |  | 6000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 6000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 6000 |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | - | Ölkessel inkl. Brenner, Steuerung und Zubehör | [8 empty] | - |  | 40000 |  | 40000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 35000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 35000 |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | - | Nachwärmetauscher kondensierend | [8 empty] | - |  | - |  | 25000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | inkl. |  | - |  | - |  | - |  | - |  | inkl. |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | - | Dienstleistungen (Lieferung/Montage/IBN) | [8 empty] | - |  | 6000 |  | 6000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 4000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 4000 |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | - | Stutzen für Notheizung |  |  |  | 5000 | 100% |  |  |  | 5000 |  | - |  | - |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | - |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | - |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
| Abgasanlage | [9 empty] | 40000 |  | 48000 |  | 42000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 1 |  | 48000 |  | 38000 |  | 38000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 18000 |  | 36000 |  | 38000 |  | 38000 |  | 38000 |  | 40000
|  | - | Abgasleitung WE1-Kamin |  |  |  | 8000 | 100% |  | ?? |  | 8000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 1 |  | 8000 |  | 8000 |  | 3000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | 8000
|  | - | Kamin WE1 | [8 empty] | 32000 |  | 23000 |  | 17000 |  | 32000 |  | 32000 |  | 32000 |  | inkl. |  | 40000 |  | 30000 |  | 17000 |  | 32000 |  | 32000 |  | 32000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 32000
|  | - | Abgasleitung WE2-Kamin | [8 empty] | - |  | 3000 |  | 3000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3000 |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | - | Kamin WE2 | [8 empty] | - |  | 15000 |  | 15000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 12000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 12000 |  | - |  | - |  | - |  | -
|  | - | Endschalldämpfer WE2 | [8 empty] | - |  | 3000 |  | 3000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3000 |  | - |  | - |  | - |  | -
| Hydraulik Zentrale | [9 empty] | 166000 |  | 176000 |  | 174000 |  | 166000 |  | 166000 |  | 175000 |  | 150000 |  | 211000 |  | 115500 |  | 115500 |  | 163000 |  | 166000 |  | 179000 |  | 105500 |  | 112500 |  | 115500 |  | 115500 |  | 119500 |  | 175000
|  | - | Material | [8 empty] | 75000 |  | 85000 |  | 83000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 90000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 80000 |  | 45000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 80000
|  | - | Montage | [8 empty] | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 55000
|  | - | Speicher | [8 empty] | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 25000 |  | inkl. |  | 50000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 18000 |  | 21000 |  | 29000 |  | 11000 |  | 11000 |  | 14000 |  | 14000 |  | 18000 |  | 25000
|  | - | Isolation für Speicher | [8 empty] | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
|  | - | Expansionsanlage | [8 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 8000 |  | 5500 |  | 5500 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 7000
|  | - | Entgasungsanlage | [8 empty] | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
|  | - | Wasserbefüllung | [8 empty] | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 4000
|  | - | Sanitär: Ver-/Entsorgungsleitungen inkl. Rückbrandsicherung | [8 empty] | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000
| Dämmungen | [9 empty] | 30000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 30000 |  | 35000 |  | 25000 |  | 20000 |  | 25000 |  | 30000 |  | 35000 |  | 15000 |  | 20000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 35000
|  | - | Rohrleitungen und Kanäle inkl. Armaturen | [8 empty] | 30000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 30000 |  | 35000 |  | 25000 |  | 20000 |  | 25000 |  | 30000 |  | 35000 |  | 15000 |  | 20000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 35000
| Elektroanlagen | [9 empty] | 65000 |  | 70000 |  | 60000 |  | 65000 |  | 65000 |  | 68000 |  | 60000 |  | 70000 |  | 65000 |  | 50000 |  | 65000 |  | 65000 |  | 68000 |  | 30000 |  | 50000 |  | 65000 |  | 65000 |  | 65000 |  | 68000
|  | - | Erschliessung Elektro (sh. Baumeisterarbeit) | [8 empty] | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
|  | - | Neuinstallationen Zentrale | [8 empty] | 65000 |  | 70000 |  | 60000 |  | 65000 |  | 65000 |  | 68000 |  | 68000 |  | 70000 |  | 65000 |  | 50000 |  | 65000 |  | 65000 |  | 68000 |  | 30000 |  | 50000 |  | 65000 |  | 65000 |  | 65000 |  | 68000
|  | - | Planung-Devisieung | [8 empty] | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | -8000 |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
|  | - | Bauleitung | [8 empty] | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl. |  | inkl.
| Mastersteuerung/Leitsystem/Wärmezähler | [9 empty] | 69700 |  | 69700 |  | 69700 |  | 69700 |  | 69700 |  | 90700 |  | 80700 |  | 153700 |  | 67600 |  | 62600 |  | 88600 |  | 109600 |  | 151600 |  | 60500 |  | 60500 |  | 86500 |  | 69700 |  | 107500 |  | 149500
|  | - | Mastersteuerung Heizzentrale | [8 empty] | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 30000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 35000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000
|  | - | Steuerung Leitsystem (Wärmebezüger) | [8 empty] | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000
|  | - | Blitzschutz, Kommunikation Leitsystem (Wärmebezüger) |  |  | 600 | [5 empty] | 4200 |  | 4200 |  | 4200 |  | 4200 |  | 4200 |  | 10200 |  | 10200 |  | 28200 |  | 3600 |  | 3600 |  | 9600 |  | 15600 |  | 27600 |  | 3000 |  | 3000 |  | 9000 |  | 4200 |  | 15000 |  | 27000
|  | - | Anschluss Leitkabel bei Wärmeerzeuger |  |  | 350 | [5 empty] | 2450 |  | 2450 |  | 2450 |  | 2450 |  | 2450 |  | 5950 |  | 5950 |  | 16450 |  | 2100 |  | 2100 |  | 5600 |  | 9100 |  | 16100 |  | 1750 |  | 1750 |  | 5250 |  | 2450 |  | 8750 |  | 15750
|  | - | Spleissungen Leitkabel |  |  | 150 | [5 empty] | 1050 |  | 1050 |  | 1050 |  | 1050 |  | 1050 |  | 2550 |  | 2550 |  | 7050 |  | 900 |  | 900 |  | 2400 |  | 3900 |  | 6900 |  | 750 |  | 750 |  | 2250 |  | 1050 |  | 3750 |  | 6750
|  | - | Wärmezähler inkl. IBN |  |  | 1000 | [5 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 17000 |  | 17000 |  | 47000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 16000 |  | 26000 |  | 46000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 15000 |  | 7000 |  | 25000 |  | 45000
| Weitere | [9 empty] | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000
|  | - | Metallbauarbeiten | [8 empty] | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000
|  | - | Schreinereiarbeiten | [8 empty] | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000
|  | - | Baureinigung | [8 empty] | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000
| Zwischentotal | [9 empty] | 2135880 |  | 2025340 |  | 1953370 |  | 2116280 |  | 2619870 |  | 2318410 |  | 2356511 |  | 2891500 |  | 1751470 |  | 1523660 |  | 1955860 |  | 2118620 |  | 2486760 |  | 1341760 |  | 1449760 |  | 1799240 |  | 1697960 |  | 1956540 |  | 2373245
| Baunebenkosten | [9 empty] | 410000 |  | 379000 |  | 369000 |  | 400000 |  | 480000 |  | 511000 |  | 511000 |  | 611000 |  | 339000 |  | 299000 |  | 430000 |  | 470000 |  | 531000 |  | 269000 |  | 279000 |  | 400000 |  | 370000 |  | 430000 |  | 521000
| Bewilligungen, Gebühren | [10 empty] | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000
| Vervielfältigungen, Plankopien | [10 empty] | 3000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 4000
| Reserven/Unvorhergesehenes |  |  | 5% |  |  | 5% | 100% |  |  |  | 110000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 110000 |  | 130000 |  | 120000 |  | 120000 |  | 140000 |  | 90000 |  | 80000 |  | 100000 |  | 110000 |  | 120000 |  | 70000 |  | 70000 |  | 90000 |  | 80000 |  | 100000 |  | 120000
| Projektbegleitung durch QM-Holzheizwerke | [5 empty] | 20000 | 100% |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 0 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000
| Ingenieurhonorar SIA 112 - Teilphasen 31 - 53 | [10 empty] | 260000 |  | 240000 |  | 230000 |  | 250000 |  | 310000 |  | 350000 |  | 370000 |  | 430000 |  | 210000 |  | 180000 |  | 290000 |  | 320000 |  | 370000 |  | 160000 |  | 170000 |  | 270000 |  | 250000 |  | 290000 |  | 360000
| Optimierung während 2 Heizperioden nach Inbetriebnahme (1h pro Woche in HS) | [10 empty] | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 7000
| Total Investitionskosten (exkl. MWST) |  |  |  |  | CHF |  |  |  |  | 2545880 |  | 2404340 |  | 2322370 |  | 2516280 |  | 3099870 |  | 2829410 |  | 2867511 |  | 3502500 |  | 2090470 |  | 1822660 |  | 2385860 |  | 2588620 |  | 3017760 |  | 1610760 |  | 1728760 |  | 2199240 |  | 2067960 |  | 2386540 |  | 2894245
| Spezifische Kapitalkosten ohne Abzüge (exkl. MwSt) |  |  |  |  | Rp./kWh |  |  |  |  | 9.8898 |  | 9.3397 |  | 9.0209 |  | 9.7741 |  | 12.0419 |  | 8.9459 |  | 9.066 |  | 5.5763 |  | 12.0813 |  | 10.5339 |  | 10.5015 |  | 9.5263 |  | 8.3632 |  | 12.3118 |  | 13.2133 |  | 12.0411 |  | 11.3222 |  | 10.5046 |  | 9.1505
Energieverbrauchswerte
1 | Nutzenergieverbrauch bekannt (Wärmebezüger):
| - | Nutzenergieverbrauch (eff. benötigte Energie) |  |  |  | kWh/a |  |  |  |  | 1098000 |  | 1098000 |  | 1098000 |  | 1098000 |  | 1098000 |  | 1349000 |  | 1349000 |  | 2679000 |  | 738000 |  | 738000 |  | 969000 |  | 1159000 |  | 1539000 |  | 558000 |  | 558000 |  | 779000 |  | 779000 |  | 969000 |  | 1349000
| - | Leitungsverluste Heizzentrale und Fernwärme |  |  |  | % |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
| - | Leitungsverluste Heizzentrale und Fernwärme |  |  |  | kWh/a |  |  |  |  | 122000 |  | 122000 |  | 122000 |  | 122000 |  | 122000 |  | 149890 |  | 149890 |  | 297670 |  | 82000 |  | 82000 |  | 107670 |  | 128780 |  | 171000 |  | 62000 |  | 62000 |  | 86560 |  | 86560 |  | 107670 |  | 149890
| - | Abgeführte Energie aus Heizzentrale |  |  |  | kWh/a |  |  |  |  | 1220000 |  | 1220000 |  | 1220000 |  | 1220000 |  | 1220000 |  | 1498890 |  | 1498890 |  | 2976670 |  | 820000 |  | 820000 |  | 1076670 |  | 1287780 |  | 1710000 |  | 620000 |  | 620000 |  | 865560 |  | 865560 |  | 1076670 |  | 1498890
Endenergieverbrauch bekannt (Wärmebezüger):
| - | Endenergieverbrauch (z.B. Oelverbrauch * 10) |  |  |  | kWh/a
| - | Heizungswirkungsgrad Wärmebezüger |  |  |  | % |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90%
| - | Nutzenergieverbrauch (eff. benötigte Energie) |  |  |  | kWh/a |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - | Leitungsverluste Fernwärme |  |  |  | % |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
| - | Leitungsverluste Fernwärme |  |  |  | kWh/a |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - | Abgeführte Energie aus Heizzentrale |  |  |  | kWh/a |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Nutzenergieverbrauch (eff. benötigte Energie) |  |  |  |  | kWh/a |  |  |  |  | 1098000 |  | 1098000 |  | 1098000 |  | 1098000 |  | 1098000 |  | 1349000 |  | 1349000 |  | 2679000 |  | 738000 |  | 738000 |  | 969000 |  | 1159000 |  | 1539000 |  | 558000 |  | 558000 |  | 779000 |  | 779000 |  | 969000 |  | 1349000
| - | Vollbetriebsstunden Wärmebezüger |  |  |  | h/a |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1900
| Gesamt-Leistungsverbrauch |  |  |  |  | kW |  |  |  |  | 610 |  | 610 |  | 610 |  | 610 |  | 610 |  | 710 |  | 710 |  | 1410 |  | 410 |  | 410 |  | 510 |  | 610 |  | 810 |  | 310 |  | 310 |  | 410 |  | 410 |  | 510 |  | 710
| Abgeführte Energie aus Heizzentrale |  |  |  |  | kWh/a |  |  |  |  | 1220000 |  | 1220000 |  | 1220000 |  | 1220000 |  | 1220000 |  | 1498890 |  | 1498890 |  | 2976670 |  | 820000 |  | 820000 |  | 1076670 |  | 1287780 |  | 1710000 |  | 620000 |  | 620000 |  | 865560 |  | 865560 |  | 1076670 |  | 1498890
| Benötigte Gesamt-Kesselleistung |  |  |  |  | kW |  |  |  |  | 640 |  | 640 |  | 640 |  | 640 |  | 640 |  | 740 |  | 740 |  | 1480 |  | 430 |  | 430 |  | 530 |  | 640 |  | 850 |  | 320 |  | 320 |  | 430 |  | 430 |  | 530 |  | 740
Reine Betriebskosten
| Holzkosten |  |  |  | 750 | kWh/Sm3 |  |  |  |  | 86120 |  | 85260 |  | 81810 |  | 86120 |  | 86120 |  | 105800 |  | 105800 |  | 210120 |  | 57880 |  | 54990 |  | 76000 |  | 90900 |  | 120710 |  | 43760 |  | 41580 |  | 61100 |  | 61100 |  | 76000 |  | 105800
| - | Brennstoffverbrauch |  |  |  | Sm3/a |  |  |  |  | 1913.7255 |  | 1894.5882 |  | 1818.0392 |  | 1913.7255 |  | 1913.7255 |  | 2351.2 |  | 2351.2 |  | 4669.2863 |  | 1286.2745 |  | 1221.9608 |  | 1688.8941 |  | 2020.0471 |  | 2682.3529 |  | 972.549 |  | 923.9216 |  | 1357.7412 |  | 1357.7412 |  | 1688.8941 |  | 2351.2
| - | Brennstoffpreis 1: P31S M35 |  |  | 55 | CHF/Sm3
| - | Brennstoffpreis 2: P31S M50 |  |  | 45 | CHF/Sm3 |  |  |  |  | 86120 |  | 85260 |  | 81810 |  | 86120 |  | 86120 |  | 105800 |  | 105800 |  | 210120 |  | 57880 |  | 54990 |  | 76000 |  | 90900 |  | 120710 |  | 43760 |  | 41580 |  | 61100 |  | 61100 |  | 76000 |  | 105800
| - | Ascheentsorgung: im Schnitzelpreis inkl. |  |  | 0 | Fr./t |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - | Kesselwirkungsgrad |  |  |  | % |  |  |  |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85%
| - | Brennstoffverbrauch Holz |  |  |  | kWh/a |  |  |  |  | 1435294.1176 |  | 1420941.1765 |  | 1363529.4118 |  | 1435294.1176 |  | 1435294.1176 |  | 1763400 |  | 1763400 |  | 3501964.7059 |  | 964705.8824 |  | 916470.5882 |  | 1266670.5882 |  | 1515035.2941 |  | 2011764.7059 |  | 729411.7647 |  | 692941.1765 |  | 1018305.8824 |  | 1018305.8824 |  | 1266670.5882 |  | 1763400
| - | Anteil Energie Holzfeuerung |  |  |  | % |  |  |  |  | 100% |  | 99% |  | 95% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 95% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 95% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| Ölkosten |  |  |  | 10 | kWh/m3 |  |  |  |  | 0 |  | 1360 |  | 6780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - | Brennstoffverbrauch |  |  |  | Liter/a |  |  |  |  | 0 |  | 1400 |  | 6800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - | Brennstoffpreis |  | Ölpreis | 0.1 | CHF/kWh |  |  |  |  | 0 |  | 1360 |  | 6780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - | Kesselwirkungsgrad |  |  |  | % |  |  |  |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90%
| - | Brennstoffverbrauch Oel |  |  |  | kWh/a |  |  |  |  | 0 |  | 13555.5556 |  | 67777.7778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 45555.5556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34444.4444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - | Anteil Energieprduktion Oelkessel |  |  |  | % |  |  |  |  | 0% |  | 1% |  | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Wärmepumpe | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | - | Stromkosten Wärmepumpe | 22 |  | Rp./kWh |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | - | Anteil Energie Wärmepumpe |  |  | % |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | - | COP Wärmepumpe |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | - | Wärmepumpe |  |  | kWh |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Elektrokosten | [9 empty] | 4400 |  | 4400 |  | 4400 |  | 4400 |  | 4400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 10700 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3900 |  | 4600 |  | 6200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 3100 |  | 3100 |  | 3900 |  | 5400
| - | Heizzentrale allgemein |  |  | 24 | Rp./kWh |  |  |  |  | 4400 |  | 4400 |  | 4400 |  | 4400 |  | 4400 |  | 5400 |  | 5400 |  | 10700 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3900 |  | 4600 |  | 6200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 3100 |  | 3100 |  | 3900 |  | 5400
| Wartung, Unterhalt und Reparaturen | [9 empty] | 37500 |  | 32500 |  | 31500 |  | 36500 |  | 42500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 46500 |  | 32500 |  | 29500 |  | 34500 |  | 36500 |  | 41500 |  | 27500 |  | 28500 |  | 33500 |  | 31500 |  | 34500 |  | 39500
| - | Instandsetzungskosen 1.2% von den Investitionen | [8 empty] | 26000 |  | 24000 |  | 23000 |  | 25000 |  | 31000 |  | 28000 |  | 28000 |  | 35000 |  | 21000 |  | 18000 |  | 23000 |  | 25000 |  | 30000 |  | 16000 |  | 17000 |  | 22000 |  | 20000 |  | 23000 |  | 28000
| - | Sonstige Kosten (Versicherungen, Abgaben, Verwaltungskosten) | [8 empty] | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500
| - | Personalkosten (Bedienen, Reinigen, Warten, Inspizieren) | [8 empty] | 9000 |  | 6000 |  | 6000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000
| Total Reine Betriebskosten/Jahr (exkl. MWST) |  |  |  |  | CHF/a |  |  |  |  | 128020 |  | 123520 |  | 124490 |  | 127020 |  | 133020 |  | 150700 |  | 150700 |  | 267320 |  | 93380 |  | 92050 |  | 114400 |  | 132000 |  | 168410 |  | 73460 |  | 75720 |  | 97700 |  | 95700 |  | 114400 |  | 150700
| Spezifische Betriebskosten (exkl. MwSt) |  |  |  |  | Rp./kWh |  |  |  |  | 11.6594 |  | 11.2495 |  | 11.3379 |  | 11.5683 |  | 12.1148 |  | 11.1712 |  | 11.1712 |  | 9.9784 |  | 12.6531 |  | 12.4729 |  | 11.806 |  | 11.3891 |  | 10.9428 |  | 13.1649 |  | 13.5699 |  | 12.5417 |  | 12.285 |  | 11.806 |  | 11.1712
Subventionen, Anschlusspauschale, Gebühren
Subventionen
| - | Wärmeerzeugung Holz |  |  |  | CHF |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| - | Wärmeerzeugung Fernwärme |  |  |  | CHF |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Wärmebezüger | [19 empty] | AP und GB bei 10 WB à 10 kW |  | AP und GB bei 20 WB à 10 kW |  | AP und GB bei 40 WB à 10 kW | [5 empty] | AP und GB bei 10 WB à 10 kW |  | AP und GB bei 20 WB à 10 kW |  | AP und GB bei 40 WB à 10 kW | [5 empty] | AP und GB bei 10 WB à 10 kW |  | AP und GB bei 2 WB à 60 kW |  | AP und GB bei 20 WB à 10 kW |  | AP und GB bei 40 WB à 10 kW
| - | Anschlusspauschale AP |  |  |  | CHF |  |  |  |  | -305000 |  | -305000 |  | -305000 |  | -305000 |  | -305000 |  | -445000 |  | -248500 |  | -865000 |  | -231000 |  | -231000 |  | -371000 |  | -511000 |  | -791000 |  | -183000 |  | -183000 |  | -323000 |  | -259000 |  | -463000 |  | -743000 |  | negativer Wert eintragen!
| - | Grundgebühr GB |  |  |  | CHF |  |  |  |  | -19560 |  | -19560 |  | -19560 |  | -19560 |  | -19560 |  | -26860 |  | -42600 |  | -48760 |  | -14760 |  | -14760 |  | -22060 |  | -29360 |  | -43960 |  | -11560 |  | -11560 |  | -18860 |  | -16420 |  | -26160 |  | -40760 |  | negativer Wert eintragen!
Zusammenfassung
| - | Mittlere Lebensdauer der Anlage |  |  |  | 25
| - | Kapitalzins |  |  |  | 0.5%
| - | Annuitätsfaktor |  |  |  | 4.265%
| Total Investitionskosten (exkl. MWST) |  |  |  |  | CHF |  |  |  |  | 2545880 |  | 2404340 |  | 2322370 |  | 2516280 |  | 3099870 |  | 2829410 |  | 2867511 |  | 3502500 |  | 2090470 |  | 1822660 |  | 2385860 |  | 2588620 |  | 3017760 |  | 1610760 |  | 1728760 |  | 2199240 |  | 2067960 |  | 2386540 |  | 2894245
| Total jährliche Kapitalkosten ohne Abzüge (exkl. MWST) |  |  |  |  | CHF/a |  |  |  |  | 108590 |  | 102550 |  | 99050 |  | 107320 |  | 132220 |  | 120680 |  | 122300 |  | 149390 |  | 89160 |  | 77740 |  | 101760 |  | 110410 |  | 128710 |  | 68700 |  | 73730 |  | 93800 |  | 88200 |  | 101790 |  | 123440
| Total jährliche Betriebskosten/Jahr (exkl. MWST) |  |  |  |  | CHF/a |  |  |  |  | 128020 |  | 123520 |  | 124490 |  | 127020 |  | 133020 |  | 150700 |  | 150700 |  | 267320 |  | 93380 |  | 92050 |  | 114400 |  | 132000 |  | 168410 |  | 73460 |  | 75720 |  | 97700 |  | 95700 |  | 114400 |  | 150700
| Total Kosten/Jahr (exkl. MWST) |  |  |  |  | CHF/a |  |  |  |  | 236610 |  | 226070 |  | 223540 |  | 234340 |  | 265240 |  | 271380 |  | 273000 |  | 416710 |  | 182540 |  | 169790 |  | 216160 |  | 242410 |  | 297120 |  | 142160 |  | 149450 |  | 191500 |  | 183900 |  | 216190 |  | 274140
| Technischer Wärmepreis - ohne AP und GB (exkl. MWST) |  |  |  |  | Rp./kWh |  |  |  |  | 21.5492 |  | 20.5893 |  | 20.3588 |  | 21.3424 |  | 24.1566 |  | 20.1171 |  | 20.2372 |  | 15.5547 |  | 24.7344 |  | 23.0068 |  | 22.3075 |  | 20.9154 |  | 19.306 |  | 25.4767 |  | 26.7832 |  | 24.5828 |  | 23.6072 |  | 22.3106 |  | 20.3217
| Total Investitionskosten -Subv., -AP (exkl. MWST |  |  |  |  | CHF |  |  |  |  | 2240880 |  | 2099340 |  | 2017370 |  | 2211280 |  | 2794870 |  | 2384410 |  | 2619011 |  | 2637500 |  | 1859470 |  | 1591660 |  | 2014860 |  | 2077620 |  | 2226760 |  | 1427760 |  | 1545760 |  | 1876240 |  | 1808960 |  | 1923540 |  | 2151245
| Total jährliche Kapitalkosten ohne Abzüge (exkl. MWST) |  |  |  |  | CHF/a |  |  |  |  | 95580 |  | 89540 |  | 86040 |  | 94320 |  | 119210 |  | 101700 |  | 111710 |  | 112490 |  | 79310 |  | 67890 |  | 85940 |  | 88610 |  | 94980 |  | 60900 |  | 65930 |  | 80030 |  | 77160 |  | 82040 |  | 91750
| Total jährliche Betriebskosten/Jahr (exkl. MWST) |  |  |  |  | CHF/a |  |  |  |  | 108460 |  | 103960 |  | 104930 |  | 107460 |  | 113460 |  | 123840 |  | 108100 |  | 218560 |  | 78620 |  | 77290 |  | 92340 |  | 102640 |  | 124450 |  | 61900 |  | 64160 |  | 78840 |  | 79280 |  | 88240 |  | 109940
| Total Kosten/Jahr (exkl. MWST) |  |  |  |  | CHF/a |  |  |  |  | 204040 |  | 193500 |  | 190970 |  | 201780 |  | 232670 |  | 225540 |  | 219810 |  | 331050 |  | 157930 |  | 145180 |  | 178280 |  | 191250 |  | 219430 |  | 122800 |  | 130090 |  | 158870 |  | 156440 |  | 170280 |  | 201690
| Energiepreis (exkl. MWST) |  |  |  |  | Rp./kWh |  |  |  |  | 18.5829 |  | 17.623 |  | 17.3925 |  | 18.377 |  | 21.1903 |  | 16.7191 |  | 16.2943 |  | 12.3572 |  | 21.3997 |  | 19.6721 |  | 18.3983 |  | 16.5013 |  | 14.258 |  | 22.0072 |  | 23.3136 |  | 20.3941 |  | 20.0822 |  | 17.5728 |  | 14.9511
| Differenz mit Hauptvariante |  |  |  |  | Rp./kWh |  |  |  |  | - |  | -0.95993 |  | -1.1903 |  | -0.20583 |  | 2.6075 |  | -1.8638 |  | -2.2886 |  | -6.2257 |  | 2.8169 |  | 1.0892 |  | -0.18453 |  | -2.0816 |  | -4.3249 |  | 3.4243 |  | 4.7307 |  | 1.8112 |  | 1.4993 |  | -1.0101 |  | -3.6318
| Energiepreis (inkl. MWST) |  |  |  |  | Rp./kWh |  |  |  |  | 20.0695 |  | 19.0328 |  | 18.7839 |  | 19.8472 |  | 22.8856 |  | 18.0566 |  | 17.5978 |  | 13.3458 |  | 23.1117 |  | 21.2459 |  | 19.8702 |  | 17.8214 |  | 15.3986 |  | 23.7677 |  | 25.1787 |  | 22.0256 |  | 21.6887 |  | 18.9786 |  | 16.1472
Bemerkungen
Alle Angaben ohne MWST (ausser Arbeitspreis - letzte Zeile!)
Anschlusspauschale und Grundgebühren: gemäss Tarifblatt
Note on P43: Auslegung auf 1 Vollaststunde mit dT=30K
Note on AF43: Auslegung auf 1 Vollaststunde mit dT=30K
Note on AH43: Auslegung auf 1 Vollaststunde mit dT=30K
Note on AP43: Auslegung auf 1 Vollaststunde mit dT=30K
Note on AR43: Auslegung auf 1 Vollaststunde mit dT=30K
Note on AB72: Reduktion gem. Offerte AB vom 30.5.2017

## Grundlagen
nur gelb markierte Zellen verändern!
| 17.5978 | Rp/kWh
Basis Amortisation
Zinssatz 15 Jahre | 0.5%
Abschreibungszeit in Jahren | 15
Annuität | 0.069364
Zinssatz 30 Jahre | 0.5%
Abschreibungszeit in Jahren | 30
Annuität | 0.035979
Zinssatz 40 Jahre | 0.5%
Abschreibungszeit in Jahren | 40
Annuität | 0.027646
MWSt | 8%
Anschlusskosten / Grundgebühr | Beispiel Wärmeverbund Brislach
|  |  |  | Anteil |  | Kosten
Basis Anschlusskosten: |  | [Fr.] |  | Burger | EWG | Burger | EWG
Fr. pro kW Anschlussleistung | 350 | 248500 |  | 60% | 40% | 149100 | 99400
Schnitzel-Energie | 750 | 85%
Pellet-Energie | 5 | 90%
Öl-Energie (*) | 9.8 | 95% |  | (11,40 kWh/kg **)
|  |  |  | Anteil |  | Kosten
Basis Grundgebühr: |  | [Fr./a] |  | Burger | EWG | Burger | EWG
Fr. pro kW Anschlussleistung | 60 | 42600 |  | 95% | 5% | 40470 | 2130
Zins Grundstück | 750
Heizölpreis pro 100 Liter: | 80
Strompreis Mitteltarif: | 0.24 | Mehrpreis Einblasen
Holzschnitzelpreis: | 45 | 5 | 50
Pellet | 365
Offset Varianten |  | 12
1 | 0 |  | Perimeter Schulhaus - Zentrale Dorf - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten, Ex-Karrer, Schulhaus - 0 Private - Kunststoffleitungen
2 | 6 |  | Perimeter Schulhaus - Zentrale Fluh - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten, Ex-Karrer, Schulhaus - 0 Private Kunststoffleitungen
3 | 8 |  | Perimeter Schulhaus - Zentrale Dorf - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten, Ex-Karrer, Schulhaus - 0 Private - Stahlleitungen
4 | 10 |  | Perimeter Schulhaus - Zentrale Dorf - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten, Ex-Karrer, Schulhaus - 10 Private - Kunststoffleitungen
5 | 12 |  | Perimeter Schulhaus - Zentrale Fluh - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten, Ex-Karrer, Schulhaus - 20 Private - Kunststoffleitungen
6 | 14 |  | Perimeter Schulhaus - Zentrale Dorf - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten, Ex-Karrer, Schulhaus - 40 Private - Kunststoffleitungen
7 | 16 |  | Perimeter Dorfkern plus - Zentrale Dorf - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten, Ex-Karrer - 0 Private - Kunststoffleitungen
8 | 20 |  | Perimeter Dorfkern plus - Zentrale Dorf - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten, Ex-Karrer - 10 Private - Kunststoffleitungen
9 | 22 |  | Perimeter Dorfkern plus - Zentrale Dorf - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten, Ex-Karrer - 20 Private - Kunststoffleitungen
10 | 24 |  | Perimeter Dorfkern plus - Zentrale Dorf - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten, Ex-Karrer - 40 Private - Kunststoffleitungen
11 | 26 |  | Perimeter Dorfkern - Zentrale Dorf - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten - 0 Private - Kunststoffleitungen
12 | 30 |  | Perimeter Dorfkern - Zentrale Dorf - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten - 10 Private - Kunststoffleitungen
13 | 34 |  | Perimeter Dorfkern - Zentrale Dorf - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten - 20 Private - Kunststoffleitungen
14 | 36 |  | Perimeter Dorfkern - Zentrale Dorf - Neubau Burger, Röschenzerhof, Hofstattgarten, Gemeinde, Kindergarten - 40 Private - Kunststoffleitungen
-3
(*) http://www.meineheizung.de/heizen-mit-oel/heizwert-von-heizoel
(**) http://www.agrarplus.at/heizwerte-aequivalente.html

## Schulhaus
Vergleich Anschluss Wärmeverbund – lokale Heizungssanierung
Kostenschätzung +/-20% - Schulhaus
Anschlussleistung: | 200
Betriebsstunden | 1900
Energiebedarf pro Jahr: | 380000
Investition Anschluss an Wärmeverbund |  | Abschreib. | Annuität | Jahreskosten
| [Fr.] | [a] | [%] | [Fr./a]
Demontage | 8000 | 15 | 0.069364 | 554.9149
Unterstation | 48000 | 15 | 0.069364 | 3329.4895
Leitungen, Armaturen | 10000 | 15 | 0.069364 | 693.6436
Montage | 8000 | 15 | 0.069364 | 554.9149
Elektrische Anschlüsse | 5000 | 15 | 0.069364 | 346.8218
Planung | 8000 | 15 | 0.069364 | 554.9149
Diverses / Unvorhergesehenes | 8000 | 15 | 0.069364 | 554.9149
Förderbeitrag BL | -8000 | 15 | 0.069364 | -554.9149
Anschlusskosten Wärmeverbund | 70000 | 30 | 0.035979 | 2518.5243
Total Investition / Kapitalkosten pro Jahr | 157000 |  |  | 8553.2
Jahreskosten | [Fr./a] |  |  | [Rp./kWh]
Kapitalkosten | 8553.2 |  |  | 2.2508
Grundgebühr | 12000 |  |  | 3.1579
Wärmekosten | 66871.7746 |  |  | 17.5978
Unterhalt, Strom | 500 |  |  | 0.13158
Total Jahreskosten / techn. Wärmepreis | 87924.95 | 100% |  | 23.1382

## Ex-Karrer(Bündten)
Vergleich Anschluss Wärmeverbund – lokale Heizungssanierung
Kostenschätzung +/-20% - Bündten-Gebäude inkl. Wohnhaus
Anschlussleistung: | 100
Betriebsstunden | 1900
Energiebedarf pro Jahr: | 190000
Investition Anschluss an Wärmeverbund |  | Abschreib. | Annuität | Jahreskosten
| [Fr.] | [a] | [%] | [Fr./a]
Demontage | 6500 | 15 | 0.069364 | 450.8684
Unterstation | 32000 | 15 | 0.069364 | 2219.6596
Leitungen, Armaturen | 16000 | 15 | 0.069364 | 1109.8298
Montage | 7000 | 15 | 0.069364 | 485.5505
Elektrische Anschlüsse | 4000 | 15 | 0.069364 | 277.4575
Planung | 7000 | 15 | 0.069364 | 485.5505
Diverses / Unvorhergesehenes | 6500 | 15 | 0.069364 | 450.8684
Förderbeitrag BL | -6000 | 15 | 0.069364 | -416.1862
Anschlusskosten Wärmeverbund | 35000 | 30 | 0.035979 | 1259.2621
Total Investition / Kapitalkosten pro Jahr | 108000 |  |  | 6322.85
Jahreskosten | [Fr./a] |  |  | [Rp./kWh]
Kapitalkosten | 6322.85 |  |  | 3.3278
Grundgebühr | 6000 |  |  | 3.1579
Wärmekosten | 33435.8873 |  |  | 17.5978
Unterhalt, Strom | 400 |  |  | 0.21053
Total Jahreskosten / techn. Wärmepreis | 46158.75 | 100% |  | 24.2941

## Gemeindeverwaltung
Vergleich Anschluss Wärmeverbund – lokale Heizungssanierung
Kostenschätzung +/-20% - Gemeindeverwaltung
Anschlussleistung: | 50
Betriebsstunden | 1900
Energiebedarf pro Jahr: | 95000
Investition Anschluss an Wärmeverbund |  | Abschreib. | Annuität | Jahreskosten
| [Fr.] | [a] | [%] | [Fr./a]
Demontage | 3000 | 15 | 0.069364 | 208.0931
Unterstation | 18000 | 15 | 0.069364 | 1248.5586
Leitungen, Armaturen | 6000 | 15 | 0.069364 | 416.1862
Montage | 6500 | 15 | 0.069364 | 450.8684
Elektrische Anschlüsse | 4000 | 15 | 0.069364 | 277.4575
Planung | 5000 | 15 | 0.069364 | 346.8218
Diverses / Unvorhergesehenes | 4500 | 15 | 0.069364 | 312.1396
Förderbeitrag BL | -3000 | 15 | 0.069364 | -208.0931
Anschlusskosten Wärmeverbund | 17500 | 30 | 0.035979 | 629.6311
Total Investition / Kapitalkosten pro Jahr | 61500 |  |  | 3681.65
Jahreskosten | [Fr./a] |  |  | [Rp./kWh]
Kapitalkosten | 3681.65 |  |  | 3.8754
Grundgebühr | 3000 |  |  | 3.1579
Wärmekosten | 16717.9437 |  |  | 17.5978
Unterhalt, Strom | 250 |  |  | 0.26316
Total Jahreskosten / techn. Wärmepreis | 23649.6 | 100% |  | 24.8943

## Kindergarten
Vergleich Anschluss Wärmeverbund – lokale Heizungssanierung
Kostenschätzung +/-20% - Kindergarten
Anschlussleistung: | 15
Betriebsstunden | 1900
Energiebedarf pro Jahr: | 28500
Investition Anschluss an Wärmeverbund |  | Abschreib. | Annuität | Jahreskosten
| [Fr.] | [a] | [%] | [Fr./a]
Demontage | 1000 | 15 | 0.069364 | 69.3644
Unterstation | 8000 | 15 | 0.069364 | 554.9149
Leitungen, Armaturen | 3000 | 15 | 0.069364 | 208.0931
Montage | 4500 | 15 | 0.069364 | 312.1396
Elektrische Anschlüsse | 2000 | 15 | 0.069364 | 138.7287
Planung | 2000 | 15 | 0.069364 | 138.7287
Diverses / Unvorhergesehenes | 2250 | 15 | 0.069364 | 156.0698
Förderbeitrag BL | -4300 | 15 | 0.069364 | -298.2668
Anschlusskosten Wärmeverbund | 5250 | 30 | 0.035979 | 188.8893
Total Investition / Kapitalkosten pro Jahr | 23700 |  |  | 1468.65
Jahreskosten | [Fr./a] |  |  | [Rp./kWh]
Kapitalkosten | 1468.65 |  |  | 5.1532
Grundgebühr | 900 |  |  | 3.1579
Wärmekosten | 5015.3831 |  |  | 17.5978
Unterhalt, Strom | 200 |  |  | 0.70175
Total Jahreskosten / techn. Wärmepreis | 7584.05 | 100% |  | 26.6106

## Privatanschluss
Wärmeverbund Röschenz
Kostenschätzung Privatanschluss
Anschlussleistung: | 10
Energiebedarf pro Jahr: | 20000 | entspricht Liter Heizöl: |  | 2040.8163
Richtpreise Investition Anschluss an Wärmeverbund |  | Abschreib. | Annuität | Jahreskosten
| [Fr.] | [a] | [%] | [Fr./a]
Demontage | 1000 | 15 | 0.069364 | 69.3644
Unterstation | 7000 | 15 | 0.069364 | 485.5505
Leitungen, Armaturen | 2000 | 15 | 0.069364 | 138.7287
Montage | 2500 | 15 | 0.069364 | 173.4109
Elektrische Anschlüsse | 1000 | 15 | 0.069364 | 69.3644
Planung | 1500 | 15 | 0.069364 | 104.0465
Diverses / Unvorhergesehenes | 1500 | 15 | 0.069364 | 104.0465
Förderbeitrag BL | -4200 | 15 | 0.069364 | -291.3303
Anschlusskosten Wärmeverbund | 3500 | 30 | 0.035979 | 125.9262
Total Investition / Kapitalkosten pro Jahr | 15800 |  |  | 979.1
Jahreskosten | [Fr./a] |  |  | [Rp./kWh]
Kapitalkosten | 979.1 |  |  | 4.8955
Grundgebühr | 600 |  |  | 3
Wärmekosten | 3519.5671 |  |  | 17.5978
Unterhalt, Strom | 200 |  |  | 1
Total Jahreskosten | 5298.65